滨化集团35kV油浸电力变压器

技术协议

买方：滨化集团股份有限公司

卖方：

总 则

本技术文件用于滨化集团相关联公司新建及生产检维修项目 35kV 油浸式变压器的招标，是对本项目 35kV 油浸式变压器的设计、制造、检查、试验、供货的最基本要求。

如有疑问，投标人应在投标前以书面的方式向招标人进行技术澄清，并以表表人的书面答复为准。

投标文件中应列出与本请购技术文件相偏离的内容。

1   技术要求

1.1   一般要求

下表中列出的技术要求、数据表、附件附表等为本请购技术文件的一部分，约束效力等同于正文。

| 序号 | 名 称 |
| --- | --- |
| 附件 1 | 设计基础-自然、气象条件 |
| 附件 2 | 35kV油浸电力变压器技术要求 |
| 附件 3 | 35kV油浸电力变压器数据表 |
| 附件 4 | 35kV油浸变压器10kV中性点接地电阻柜技术要求 |
| 附件 5 | 35kV油浸变压器变压器高压套管技术要求 |
| 附表1 | 35kV油浸变压器主要原材料、外购件短名单要求 |
| 附表2 | 35kV油浸变压器供货范围及报价 |
| 附表3 | 35kV油浸变压器分项报价明细 |
| 附表4 | 35kV油浸变压器10kV 中性点接地电阻柜分项报价明细 |
| 附表5 | 备品备件分项报价明细 |

1.2   补充要求

1.2.1★  卖方负责变压器运输过程中的保护和包装。

1.2.2★  35kV 系统视在短路容量 742.17MVA（暂定），卖方需根据短路数据进行变压器动热稳定核算校验。

1.2.3★  卖方应提供招标人认可的国家级变压器检测机构出具的 35kV 变压器型式试验报告。型式试验报告的有效期应在型式试验报告注明的有效期内。

1.2.4★  本次招标的 35kV 油浸式电力变压器须满足 GB 20052-2024 中的 2 级能效标准。

工作范围包括如下部分，各部分应单独报价：变压器、 10kV 中性点接地电阻柜、随机备品备件及专用工具。

1.2.5★  卖方提供 10kV 中性点接地电阻柜

1.2.6★ 系统概况

系统标称电压：35kV

系统最高电压：40.5kV

系统额定频率：50Hz

系统中性点接地方式：中性点经电阻接地。

1.2.8★ 联结组标号：D,yn11。

1.2.9★ 冷却方式：油浸自冷（ONAN）。在自冷冷却方式下， 变压器能在 110%的额定负荷下长期连续运行。

1.2.10★ 额定电压：35±3*2.5%/10.5kV，无励磁调压。

1.2.11★ 变压器油采用克拉玛依-10℃变压器油（特殊）。

1.2.12★ 变压器高压侧采用电缆连接。低压侧采用母线桥连接。由卖方提供母线母排与变压器套管接线端子之间的铜软连接，铜软连接的热缩管及配套的螺栓螺母、弹簧垫片。软连接应经过大电流试验。螺栓螺母、弹簧垫片要求采用 316 不锈钢材质。热缩管应满足 DL/T 1059-2007 的要求，硬态铜母线应满足 GB/T 5585.1-2018 的要求。

2  附件

2.1 附件附表清单

| 序号 | 名 称 |
| --- | --- |
| 附件 1 | 设计基础-自然、气象条件 |
| 附件 2 | 35kV 油浸电力变压器技术要求 |
| 附件 3 | 35kV油浸电力变压器数据表 |
| 附件 4 | 35kV油浸变压器10kV中性点接地电阻柜技术要求 |
| 附件 5 | 35kV油浸变压器变压器高压套管技术要求 |
| 附表1 | 35kV油浸变压器主要原材料、外购件短名单要求 |
| 附表2 | 35kV油浸变压器供货范围及报价 |
| 附表3 | 35kV油浸变压器分项报价明细 |
| 附表4 | 35kV油浸变压器10kV 中性点接地电阻柜分项报价明细 |
| 附表5 | 备品备件分项报价明细 |

·

设计基础-自然、气象条件

  - 气象资料来源于滨州市气象局，现址经纬度 37°45′N，117°38′E，资料平均值为 1981~2010 年平均值。

  - 气候整体为临海盐雾，湿热气候

  - 1、气温

  - 温度：-22.2℃ ～ +41.1℃

  - 年平均气温	12.8℃

  - 年平均最高气温	18.6℃

  - 年平均最低气温	7.9℃

  - 七月平均气温	26.8℃

  - 一月平均气温	-3.2℃

  - 极端最高气温	41.1℃

  - 极端最低气温	-22.2℃

  - 2、湿度

  - 最大日平均  95%；

  - 最大月平均  90%；

  - 年最大平均相对湿度	73.0%；

  - 年最小平均相对湿度	58.0%；

  - 3、降水量

  - 年平均降水量	539.8mm

  - 年最大降水量	1127.0mm

  - 年最小降水量	237.5mm

  - 日最大降水量	194.9mm

  - 4、蒸发

  - 多年平均蒸发量	1982.5mm

  - 5、风向风速

  - 年主导风向	西南风，频率 10%

  - 最大频率风向	西南

  - 最小频率风向	北

  - 夏季主导风向	东南到西南风

  - 冬季主导风向	西南风

  - 平均风速	3.0m/s

  - 最大风速	27.5m/s

  - 基本风压	0.5kN/m2

  - 6、冻土深度

  - 最大冻土深度	440mm

  - 7、日照

  - 年可日照时数	4432.9 小时

  - 年平均日照时数	2633.1 小时

  - 8、冰雹

  - 冰雹一般在5~6 月和 9~10 月，尤以 6 月上、中旬较多，约2 年1遇，年最多冰雹日3 天。

  - 9、降雪

  - 年最大积雪深度50cm

  - 基本雪压	0.35kN/m2

  - 10、大气压

  - 年平均大气压	1017.2hPa

  - 11、年雷暴次数

  - 年平均雷暴	25.3 天

  - 12、地震参数

  - 据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）、《建筑抗震设计规范（2016 年版）》（GB50011-2010）附录 A，本区场地抗震设防烈度为 7 度，场地设计基本地震加速度为0.10g，设计地震分组为第三组，特征周期 0.65s。

  - 13、污秽等级：IV级

  - 14、海拔高度：< 1000米

工程地质条件

  - 该园区位于华北平原构造带、郯庐构造带两者之间与渤海湾交汇处，黄河入海口附近，在大地构造单元上属华北地台辽冀地台向斜区。自新生代以来，该区以大规模沉降运动为主，沉积了厚达 1000m的松散岩系，下伏下第三系基岩，其上为新近黄河沉积及淤积土层。主要发育有北北东、北东、北西、北西西和近南北向几组断裂构造，这些断裂构造系统在中生代及老第三纪时期具有强烈运动。新第三纪时期由于构造应力场的转变，大部分断裂的活动性质发生了改变，活动强度减弱。进入第四纪早、中期，大部分断裂已经停止活动。

  - 1、地下水

  - 区域地下水类型主要为松散岩类孔隙水，有淡水（浅层淡水、深层淡水）、微咸水、咸水及卤水等。

  - 产业园规划范围内地上层为粉土和粉质土，为弱透水层，场地环境类型为Ⅲ类。区域浅层地下水为咸水，咸水赋存于第四系及新第三系海相及海陆相沉积之粉砂、粉细砂层中。由北向南咸水层逐渐变薄，以楔形伸向内陆淡水层中。浅层咸水因蒸发浓缩矿化度较高，500m 深度内矿化度在大于 3g/L,为全咸区，地下水化学类型为氯盐钠型，深层为氯化物·硫酸盐--钠型水，地下水含碘、氟较高，不能饮用。

  - 园区所在区域地下水已不具有饮用功能。区域地下水流向为由西流向东方向，地下水共分三层：

  - 第一层：浅层水含水层，埋深 50～100m，厚度 10～20m；

  - 第二层：中层水含水层，埋深 100～200m，厚度 50～100m；

  - 第三层：深层水含水层，埋深 200～400m，厚度 100～500m。

  - 2、海域、潮汐

  - 滨州地区所辖近岸海域主要包括沾化、无棣两县及北海经济开发区的沿海滩涂、入海河口和近岸海域，区域海岸线长 238.9km，海域面积约 200km2。根据《ft东省海洋功能区划》（2011-2020），近海海域划定为滨州贝壳堤海洋保护区一级保护区。

  - 境内沿海潮汐规律为半日潮，昼夜发生二次高潮，多年平均日高潮水位为 1.85m，上陆范围 1km~1.5km。月高潮出现朔、望日，每月 1~2  次，淹没高程 2.47m，上陆范围1.5km~2.5km。无棣、沾化两县及北海经济开发区现有防潮堤总长 263.8 公里，其中临海防潮堤 62 公里，临海防潮堤 201.8 公里，可抵御 50 年一遇的风暴潮。

35kV 油浸电力变压器技术要求

目   录

1 适用范围 	 3

2 卖方责任 	 3

3 主要技术标准 	 3

3.1 国家标准 	 3

3.2 行业标准 	 5

4 设计和结构 	 5

4.1 使用条件 	 5

4.2 一般要求 	 6

4.3 储油柜及油箱 	 7

4.4 绝缘 	 8

4.5 接线 	 8

4.6 分接头 	 9

4.7 分接开关 	 9

4.8 噪声与节能 	 10

4.9 附件 	 10

5 检查和试验 	 12

6 防腐 	 13

7 铭牌和标牌 	 14

8 包装和运输 	 14

9 卖方技术文件 	 14

10 其他 	 16

1  适用范围

本技术要求为 35kV 油浸式电力变压器本体及其附属设备的设计、结构、性能、选 材、制造、安装和检验的最基本的要求。适用于 35kV 油浸式电力变压器的设计和采购。

2  卖方责任

2.1 本技术要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出要求，也未充 分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合工业标准和本技术要求的优质产品。

2.2 本技术要求与相关法规、标准、数据表、图纸和询价书等之间的任何矛盾应由买方 负责澄清。

2.3 不允许用假设来掩盖数据的不足，卖方有责任由买方或其它渠道获取可靠数据。

2.4 为确保电力变压器正确地安装、操作及维修， 卖方应提供所有必须的或附加的设备、 专用工具和附件的清单，即使这些设备和工具在技术要求或数据表等相关资料中未 列出。

2.5 卖方应列出并充分描述本技术要求与有关法规的不同点。

2.6 如果卖方没有以书面形式对本技术要求的条文提出异议，则视为卖方提供的设备完 全符合本技术要求的要求。如有任何异议，应在“技术偏差表”中加以详细描述。

2.7 买方对卖方提供的图纸和资料文件的确认不免除卖方提供的设备需满足国标、行标 等工业标准及本技术要求、项目补充技术要求的责任。

2.8 卖方应现场核实在买方文件中给出的所有（现有）尺寸。

3  主要技术标准

下列文件中的条款通过本要求的引用而成为本要求的条款。凡是注日期的引用 文件，其随后所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本要求。凡是不 注日期的文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本要求。执行各标准规范

如有类似条款，则以高要求者为准。

3.1 国家标准  GB/T 156

GB/T 191

GB/T 311.1

GB/T 311.2

标准电压

包装储运图示标志

绝缘配合 第 1 部分：定义、原则和规则

绝缘配合 第 2 部分：使用导则

GB/T 1094.1-2013                          电力变压器 第 1 部分：总则

GB/T 1094.2                                   电力变压器 第 2 部分：液浸式变压器的温升

GB/T 1094.3                                    电力变压器 第 3 部分：绝缘水平、绝缘试验和

外绝缘空气间隙

GB/T 1094.4                                   电力变压器 第 4 部分  电力变压器和电抗器

的雷电冲击及操作冲击试验导则

GB/T 1094.5-2008                          电力变压器 第 5 部分：承受短路的能力

GB/T 1094.7-2008                          电力变压器 第 7 部分 油浸式电力变压器的负

载导则

GB/T 1094.10                                 电力变压器 第 10 部分：声级测定

GB/T 1094.101                               电力变压器 第 10.1 部分:  声级测定 应用导则

GB 2536-2011                                电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物

绝缘油

GB 3096-2008                                声环境质量标准

GB/T 4109                                      交流电压高于 1000V 的绝缘套管

GB/T 4208-2017                            外壳防护等级（IP 代码）

GB/T 5273-2016                            高压电器端子尺寸标准化

GB/T 6451                                      油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T 7354-2018                            高电压试验技术 局部放电测量

GB/T 10230.1-2019                       分接开关 第 1 部分：性能要求和试验方法

GB/T 10230.2-2007                       分接开关 第 2 部分 应用导则

GB 12348-2008                             工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 13499-2002                           电力变压器应用导则

GB/T 16927.1-2011                        高电压试验技术 第 1 部分：一般定义及试验要

求

GB/T 16927.2-2013                       高电压试验技术 第 2 部分：测量系统

GB 20052-2024                              电力变压器能效限定值及能效等级

GB/T 26218.1-2010                       污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确

定 第 1 部分：定义、信息和一般原则

GB/T 26218.2-2010                       污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确

定 第 2 部分：交流系统用瓷和玻璃绝缘子

GB/T 50064                                   交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规

范

GB 50260-2013                              电力设施抗震设计规范

3.2 行业标准

| DL/T 572-2010 | 电力变压器运行规程 |
| --- | --- |
| DL/T 596-2005 | 电力设备预防性试验规程 |
| DL/T 1059-2007 | 电力设备母线用热缩管 |
| JB/T 3837-2016 | 变压器类产品型号编制方法 |
| JB/T 5345-2016 | 变压器用蝶阀 |
| JB/T 5347-2013 | 变压器用片式散热器 |
| JB/T 6302-2016 | 变压器用油面温控器 |
| JB/T 6484-2016 | 变压器用储油柜 |
| JB/T 8450-2016 | 变压器用绕组温控器 |
| JB/T 9647-2014 | 变压器用气体继电器 |
| JB/T 10692-2018 | 变压器用油位计 |
| JB/T 11493-2013 | 变压器用闸阀 |
| NB/SH/T 0164-2019 | 石油及相关产品包装、储运及交货验收规则 |

4 设计和结构

4.1 使用条件

4.1.1 油浸式电力变压器应能在 GB/T 1094.1、GB/T 1094.2 和 GB/T 1094.3 要求的环 境条件下工作；如有上述条件之外的其他特殊使用条件，应与卖方协商并在合同 中要求。

4.1.2 热带电力变压器的气候防护类型分为湿热型(TH)、干热型(TA)和干湿热合型(T)。 本项目为湿热带工业污秽较严重及沿海地区的户外电力变压器，应考虑潮湿、污秽及盐雾的影响，其所使用的绝缘子和瓷套管应选用加强绝缘型或防污秽型产品，且产品结构应加强防雷措施。

4.1.3 系统概况

系统标称电压：35kV

系统最高电压：40.5kV

系统额定频率：50Hz

系统中性点接地方式：小电阻接地系统。

4.2 一般要求

4.2.1 输入端额定电压为 35kV，输出端额定电压为10.5kV。

4.2.2 油浸式电力变压器按户外设计。

4.2.3 电力变压器应有不少于 2 个接地点，对角焊接在导轨基座上。

4.2.4 底座应有起重设施。箱底支架位置应为标准轨距，并满足买方指定的宽面或窄面 推进的要求。

4.2.5 应提供能承受整个电力变压器重量的起吊装置。吊耳的安装位置应在不用拆卸接 线箱的情况下吊起电力变压器。油浸式电力变压器器身油箱、可拆卸结构的储油 柜、散热器或冷却器应有起吊装置。

4.2.6 电力变压器高、低压侧进出线方式应满足买方询价书中相关要求。

4.2.7 变压器铁芯应选用优质冷轧、高导磁、晶粒取向硅钢片。变压器铁芯采用 45°全 斜接缝，芯柱表面应喷涂绝缘漆，芯柱采用绝缘带绑扎及拉板结构。变压器磁通 密度不超过 1.7T，单位铁磁损耗不超过 0.85W/kg。

4.2.8 变压器绕组导体材料应采用含铜量 99.99%无氧铜制成的导体。所有引线和导电板 均应采用绝缘包扎。

4.2.9 容量 6300kVA 及以上油浸式变压器铁芯应通过套管从油箱上部引出并用铜排引   至距地面 1 米处，在下部具备带电测量铁芯接地电流功能。接地处应有明显接地  符号“┻”或“接地”字样。容量 6300kVA 以下变压器应在油箱上设置接地端子。

4.2.10 变压器绕组匝间工作场强不大于 2kV/mm。

4.2.11 根据 GB/T 1094.1-2013 条款 5.4.3，在变压器最高电压要求值内，当电压与频率 之比超过额定电压与额定频率之比，但不超过 5%时，变压器应能在额定容量下连 续运行而不损坏。空载时，变压器应能在电压与频率之比不大于110%的额定电 压与额定频率下连续运行而不损坏。

4.2.12 油浸式变压器允许短时间过载能力应满足下表要求（正常寿命，过载前已带满负 荷、环境温度 40℃)。按表中方式运行时，绕组最热点温度应低于140℃。

表 4.2.12  变压器过载的允许时间

| 过负荷(%) | 允许运行时间注 1 (min) |
| --- | --- |
| 20 | 480 |
| 30 | 120 |
| 45 | 60 |
| 60 | 45 |
| 75 | 20 |
| 100 | 10 |

注 1：表中的数值是按照油浸式电力变压器负载导则的计算值。

4.2.13 ★变压器承受短路能力应符合 GB/T 1094.5 的要求。变压器在任何分接头时应能 承受三相对称短路电流 2s，各部位无损坏和明显变形，短路后油浸式变压器每个绕 组的平均温度最大允许值不应超过 GB/T 1094.5 表3 的要求；对于铜绕组变压器， 不应超过 250℃。当系统的短路视在容量大于 GB/T  1094.5 中的数值时，变压器  承受短路的能力以工程设计文件为准。

4.2.14 工频电压升高时变压器的运行持续时间应符合国家相关标准。

4.2.15 变压器的局部放电应符合国家相关标准。

4.2.16 面对变压器高压侧，变压器相序从左到右高压侧为 A、B、C 相，低压侧为 a、b、 c 相。

4.2.17 变压器冷却方式应为油浸自冷。

4.2.18 所有相同型号及参数的变压器，其电气性能应完全相同，具有互换性，且可以并 列运行。

4.2.19 变压器本体及附件上（包含散热器、油枕、本体等）的所有阀门全部采用一线品牌、316不锈钢材质。

4.3 储油柜及油箱

4.3.1 储油柜结构应便于清理内部，并有注油、放油、放气和排污油装置。

4.3.2 储油柜上装设油位指示，并可安装气体继电器。油位计带报警、跳闸接点，具有将油位信号传至数显油位控制器接点，并引至端子箱。

4.3.3 储油柜应保证在最高环境温度允许负载状态下油不溢出，在最低环境温度未投入 运行时观察油位指示器应有油位指示。

4.3.4 呼吸器应带油封且内部应装有硅胶吸湿剂。

4.3.5 储油柜还应符合 JB/T 6484 的相关要求。

4.3.6 油箱及油箱盖应为制造厂的标准设计，应带有供取样和过滤的排放孔。

4.3.7 油箱散热器应无须完全倒空油箱即可装卸。油箱强制冷却系统设施应符合相关规 定。

4.3.8 油箱盖上应有用来安装油顶温度指示设备及其他需要的安全保护装置设施。

4.3.9 油箱应有电缆支撑设施，卖方供货时应提供适当尺寸的电缆夹。

4.3.10 油箱的机械强度应能承受下表中的真空压力和正压力的机械强度试验，试验后油

箱应无损伤且不得出现永久变形。

表 4.3.10  油箱的机械强度要求

| 油箱型式 | 容量范围 kVA | 真空度 kPa | 正压力 kPa |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般结构 | 4000 及以上 | 50 | 60 |
|  | 4000 以下 | - | 50 |
| 充有气体的密封式 | - | - | 98 |

油箱及储油柜应进行承受 50kPa 压力的密封试验，经 24h 试验不得有渗漏和损伤。 对于油箱内部充有气体的密封式变压器，应能承受施加 76kPa 压力的密封试验，试验  时间为 24h，不得有渗漏和损伤。

4.3.11 油箱下部应设置供千斤顶顶起变压器的位置和水平牵引装置。油箱下部装有大口 径事故放油阀。

4.4 绝缘

4.4.1 油浸式电力变压器的绝缘水平应符合下表中的要求。

表 4.4.1  变压器额定绝缘水平(kV)

| 绕组 | 雷电流冲击耐受电压（峰值） |  | 额定短时感应或外施耐 受电压（方均根值） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 全波 | 截波 |  |
| 高压及中性点 35kV | 200 | 220 | 85 |
| 低压 10kV | 75 | 85 | 35 |
| 低压 6kV | 60 | 65 | 25 |

4.4.2 绝缘应均匀一致。

4.4.3 根据 GB/T 1094.2 的要求，对于浸于矿物油或燃点不大于 300℃的合成绝缘液体 中的电力变压器绝缘应为 A 级。绕组平均温升及顶层绝缘液体的温升应限制在

GB/T 1094.2-2013 表 1 给出的范围内，铁芯、绕组外部的电气连接线或油箱中的 结构件不超过 80K。

4.4.4 电力变压器油应符合 GB 2536 的要求。如有特殊防火要求需用不易燃的合成液体 绝缘材料时，应另加特别说明，并应符合 GB 2536 的要求。

4.5 接线

4.5.1 低压绕组的中性点应引至套管，中性点外引线采用单芯电缆。变压器本体需要有中

性点电缆的安装固定支架。

4.5.2 除非特殊要求，变压器高压侧采用电缆连接。低压侧采用母线槽连接或电缆连接。 当低压侧采用母线槽连接方式时，低压接线端子与母线应采用铜软连接，该软连  接由卖方提供。变压器制造厂应配合母线槽厂及买方完成必要的测量以及提供相关图纸资料的要求。

4.6 分接头

应符合 GB/T  1094.1 的要求，一般按以下原则布置：

a) 在高压绕组上而不是在低压绕组上，电压比大时更应如此；

b) 在网络电压变化最大的绕组上。

4.7 分接开关

4.7.1 无励磁分接开关额定调压范围为±3X2.5％。

4.7.2 无励磁分接开关应能方便地进行维护和检修。分接头位置应清楚标记，通过油箱 盖或箱壁的操纵杆应密封以防在所有使用条件下漏气或漏油。

4.7.3 无励磁分接开关应带有外部的操作机构用于手动操作。该装置具有安全闭锁功能， 以防止带电误操作和分接头未合在正确的位置时投运。

4.7.4 无励磁分接开关的分接头的引线和连线的布线设计能承受暂态过电压。应能防止 由于引线通过短路电流时产生的电动力使开关受力移动。

4.8 噪声与节能

4.8.1 按 GB 12348 和 GB 3096 的要求，间接判断电力变压器噪声是否符合环境保护的 要求。100%自冷冷却方式下满载运行，距变压器本体 2 米处，噪声不大于 65dB （A）。

4.8.2 作为最低要求，电力变压器能效应符合 GB 20052-2024 要求的 2 级能效，并应满 足项目所在地的相关要求。

4.9 附件

4.9.1 ▲通用要求

a ） 变压器及其附件的设计和组装应使振动最小，并且能承受三相短路电动力的作 用。

b） 单独包装运输的变压器附件应便于现场的安装。

c ） 变压器本体应配置户外式信号端子箱，端子箱应设置在易于接近处。端子箱采 用防凝露设计，防护等级不低于 IP55，箱体宜采用 316 不锈钢，钢板厚度不小 于 2mm。端子箱应带有电缆密封装置。

d） 油位计、绕组温度测量装置、油温测量装置、气体继电器、压力保护装置的外引信号均需接至端子箱。所有外引的报警和跳闸接点应为适于直流 220V 的转换接点。如果转换接点不可能时，其应为可换的，但最终的形式应由买方指定。 附件与端子箱之间的电缆应采用耐油、阻燃耐火、屏蔽电缆。

e ） 信号端子箱与冷却风机控制箱内的端子排应为阻燃、防潮型，并应有15%的备 用端子供用户使用。

f） 变压器不设滚轮，所有附件不低于变压器箱底，变压器箱底支架焊装位置应符合轨距的要求。

g)  变压器铁芯接地通过小套管从油箱上部引出，接地线通过油箱本体加装的绝缘子引至油箱底部。

h)  变压器油箱应保证两点接地（分别位于油箱长轴两侧）,有明确的接地标识。

I )   额定分接时的短路阻抗允许偏差小于±10%。任一正负两端分接位置上的允许偏差应小于下值：额定分接允许偏差+该分接与主分接间以电压百分数表示的分接系数差2；同规格变压器之间的允许偏差应小于±5%。

j )   设备带检维护爬梯，爬梯应设防止任意攀爬挡板及挂锁位置。

4.9.2 绕组温度测量装置

变压器应配置绕组测温元件（Pt100）和绕组温控器，温控器应能输出 4~20mA 电流信号供用户接到后台监控系统；同时配置与绕组温控器相配套的数显绕组温控器，绕组数显温控器安装在买方的通信管理机上，通讯接口形式采用RS485接口，通讯接口要求完全开放，可以通过软件或硬件设从站地址，通讯协议为MODBUS-RTU，通讯波特率：9600，供电电源采用AC220V。

4.9.3 油温测量装置

a ） 变压器应配备2个油面温控器（指针式），带最高温度指针和可调开关标点，精度不应低于 1.5 级。

b） 2个油面温控器（指针式）为户外式，带接点信号输出，整定温度与接点动 作时实际温度的偏差应不超过±3℃。信号温度计的位置应便于观察。

c ） 油面温度控制器应能输出 4~20mA 电流信号供用户接到后台监控系统。

d） 变压器应配置与油面温控器配套的油面数显温控器，数显温控器安装在买方的通信管理机上，数显温控器安装在买方的通信管理机上，通讯接口形式采用RS485接口，通讯接口要求完全开放，可以通过软件或硬件设从站地址，通讯协议为MODBUS-RTU，通讯波特率：9600，供电电源采用AC220V。

4.9.4 ▲气体继电器

a ） 电力变压器应装有气体继电器，其接点容量应满足 JB/T 9647-2014 5.2 条的要 求。

b） 气体继电器应有报警和跳闸接点，应有与气体检测仪器连接的设施。

c ） 积聚在气体继电器的气体数量达到 250ml～300ml或油速达到整定值时，应能 可靠发出接点信号，并同时发出易于观察的浮标信号，动作误差应在±6％范围 内。

d） 为使气体易于汇集在气体继电器内，要求升高座的联管、变压器与储油柜的联 管和水平面有约 1.5°的升高坡度。变压器不得有存气现象。安装时变压器不应 另设垫铁。

e ） 气体继电器应具有良好的防水性能，采用波纹管连接，两侧装设碟阀。气体继 电器应安装不锈钢防雨罩，钢板厚度不小于 2mm。

f） 气体继电器至端子箱电缆应将其触点两极分别引出，不得合用一根多芯电缆。 重瓦斯跳闸端子应与相邻接线端子相隔 4 个空端子。

g） 为便于取样及观察气体继电器，应在油箱壁上设置适当高度的梯子。

4.9.5 ▲压力保护装置

a ） 电力变压器应装有压力保护装置（压力释放阀或速动油压继电器），当油箱内 部压力上升到 50kPa 时，保护装置应能可靠、迅速释放压力；同时发出信号， 切断电源。

b） 压力释放阀的动作误差应在±5kPa 范围内，动作响应时间不应大于 2ms。

c ） 速动油压继电器的动作误差应在±20％范围内。

d ）压力保护装置应安装不锈钢防雨罩，钢板厚度不小于2mm。

5 检查和试验

5.1 ★型式试验（卖方应提供同类型产品的试验报告）：

a) 温升试验(GB/T 1094.2)；

b) 绝缘型式试验(GB/T 1094.3)。

5.2 ★例行试验（由卖方在买方的见证下完成，并出具试验报告。卖方应至少在做试验 前提前两周通知买方。所有附件应提供原生产厂家的出厂试验报告）：

a) 绕组电阻测量(GB/T 1094.1)；

b) 电压比测量和联结组标号检定（GB/T 1094.1）；

c) 短路阻抗和负载损耗测量(GB/T 1094.1)；

d) 空载电流和空载损耗测量(GB/T 1094.1)；

e) 绕组对地绝缘电阻和绝缘系统电容的介质损耗因数(tgδ)的测量(GB/T 6451)；

f)  绝缘例行试验(GB/T 1094.3)；

g) 绝缘油试验(GB/T 1094.1)；

5.3 现场试验（买方组织完成，卖方给予必要的配合）：

a) 测量绕组连同套管的直流电阻；

b) 检查所有分接头的变压比；

c) 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性；

d) 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比；

e) 测量绕组连同套管的介质损耗因数；

f)  测量绕组连同套管的直流泄漏电流；

g) 绕组连同套管的交流耐压试验；

h) 绕组连同套管的局部放电试验；

i)  测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻；

j)  非纯瓷套管的试验；

k) 绝缘油试验；

l)  额定电压下的冲击合闸试验；

m)检查相位；

n) 测量噪音。

5.4 特殊试验（买方认为必要时）

a) 绕组对地和绕组间的电容测定；

b) 暂态电压传输特性测定；

c) ▲三相变压器零序阻抗测量(GB/T 1094.1)；

d) ▲短路承受能力试验（GB/T 1094.5）；

e) 声级测定(GB/T 1094.10)；

f)  空载电流谐波测量(GB/T 1094.1)；

g) 风扇电机功率测量。

5.5 测试（由卖方在买方的见证下完成，并出具测试报告）：

a) 对于配电变压器，其绕组直流电阻不平衡率：相为不大于 4%，线为不大于2%； 对于电力变压器和，其绕组直流电阻不平衡率：相（有中性点引出时）为不大  于 2%，线（无中性点引出时）为不大于 1%；

b) 变压器绝缘电阻的测试；

c) 油浸式变压器的密封试验(GB/T 6451)；

d) 油浸式变压器油箱及储油柜应进行机械强度试验。

6  防腐

6.1 所有金属部件应根据适于要求环境条件的制造厂的防腐标准进行防腐处理。

6.2 除非买方有要求，电力变压器外壳的颜色应为制造厂标准颜色。

6.3 卖方应提供适当数量的原质油漆，以备安装后现场涂刷。

7 铭牌和标牌

7.1 变压器应有铭牌。铭牌至少应列出 GB/T 1094.1 中要求的内容，并固定在明显可见 位置。

7.2 铭牌应为不锈钢材质，并用耐腐蚀螺钉或铆钉固定。

7.3 卖方应提供图表牌，并固定在铭牌附近。

7.4 卖方应提供表示设备位号及（或）说明的其他铭牌。

7.5 买方应在询价文件中详细要求铭牌和设备号牌的大小和字母高度。

8 包装、运输、卸车、安装

8.1 电力变压器运输前应充满油，并作好接线准备。电力变压器油的标志、包装、运输、 贮存及交货验收按 NB/SH/T 0164 进行，运输和贮存容器应清洁并适于防止任何污  染。卖方应提供组装，充油及试运行准备的说明书。设备所有检验和试验均已完成，且由检验人员批准装运后，方可准备装运。

8.2 如果不能整件运输，可卸下冷却器，油箱应密封并充氮，并在运输前进行密封试验, 以确保在充以 20-30kPa 压力时密封良好。变压器本体到达现场后油箱内的压力应 保持正压,  并有压力表进行监视。不满足要求时,  应做到及时补充干燥气体。

8.3 变压器在运输过程中，其内部结构相互位置不变，紧固件不松动，在运输中应装三 维冲撞记录仪，并要求能承受长轴向 3g、垂直向和短轴向 1.5g 的运输加速度。冲 撞结果应符合厂家及国家相关要求，现场不进行吊罩检查。

8.4 运输时变压器的所有组件、部件，如套管、储油柜、变压器油、冷却器及备品备件、 专用工具等不丢失、不损坏、不受潮和不腐蚀。

8.5 产品包装至少应包括如下内容：

a)所有的连接开口处和连接管的端部必须有合适的封套并采取防水防潮措施，严禁产品受潮损坏。

b)每个运输单元必须正确的标识物品和数量。所有装运的设备及材料须分别附上耐腐蚀的金属标签，并标明设备位号、设备名称以及序列号以方便识别。

c)所有螺栓和其他松散小件在装运箱里应以单独的袋子、箱子或硬纸盒分开包装，每个包应单独标识。

d)开车备件和两年正常操备件应分别单独装箱。

包装必须牢固可靠，满足正常的运输装卸储存要求，并满足在施工现场保存不少于12个月。

所有装运箱侧应显著地标明买方合同号、设备名称、设备位号及任何买方采购文件里所要求的其它内容。

注意：由卖方负责将变压器吊运至变压器基础上，买方负责安装，卖方指导安装。运输过程中设备应装上三维冲击记录仪，记录仪安装在油箱壁或箱盖上，测量范围为±1g~±5g，记录敏感度为1.5~2mm/g，可记录500~3000次

9  卖方技术文件

9.1 卖方报价文件中应包括以下内容：

a) 详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属 于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本技术协议未列出或数目不足，卖 方仍须在执行合同时补足；

b) 所有安装和检修所需专用工具和消耗材料（含开车用备件）的详细供货清单；

c) 备品备件清单，包括易损件及投运后三年内的推荐备品备件；

d) 专用工具和仪器仪表清单及其它需要的清单。

9.2 ★投标报价阶段卖方应提供的技术资料清单：

a) ISO9000 质量体系的有效证书；

b) 同规格变压器型式试验报告；

c) 为说明投标书而必须的图纸和其它文件；

d) 产品样本（含技术参数）。

9.3 中标后项目执行过程中卖方应提供的确认版技术资料清单：

a) 总装图：应表示设备总的装配情况，包括全部重要尺寸，轨距、油重、上节油 箱重、运输重、总重、吊点位置、千斤顶位置及变压器运输尺寸等；

b) 需要外接电源的用电负荷明细表；

c) 控制箱外形图、安装尺寸及控制箱原理接线图；

d) 冷却系统冷却器组数及每组冷却器风扇电动机台数、容量、电源电压等。

9.4 卖方应提供的终版技术资料清单：

a) 总装图：应表示设备总的装配情况，包括全部重要尺寸，轨距、油重、上节油 箱重、运输重、总重、吊点位置、千斤顶位置及变压器运输尺寸等；

b) 需要外接电源的用电负荷明细表；

c) 控制箱外形图、安装尺寸及控制箱原理接线图；

d) 冷却系统冷却器组数及每组冷却器风扇电动机台数、容量、电源电压等；

e) 变压器高压入口电容，高、低压间及高低压对地电容值；

f)  变压器过激磁特性曲线；

g) 变压器本体信号端子箱安装接线图及电缆清单；

9.5 卖方应提供的随机资料清单：

a) 本要求 9.2 中提到的资料；

b) 安装、运行、维护说明书；

c) 部件清单；

d) 工厂试验报告；

e) 产品合格证等。

9.6 卖方提供的资料应使用国际单位制，语言为中文。卖方资料应正确、一致、清晰完 整，满足工程要求。卖方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。确认版、终 版、随机图纸必须加盖工厂公章或签字。资料均需电子版本，其中可编辑版文件的 格式应为.dwg、.xlsx、.docx。

9.7 本要求文件清单中未列入的技术资料，却是工程所必需的文件和资料，卖方有责任 及时免费提供。

9.8 完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图

纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方应 对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

10  其他

10.1 变压器油应具有通过第三方检测机构出具的试验报告；买方可根据环境条件选用其 中一个牌号的变压器油。

10.2 变压器的所有外购件必须经过鉴定并有产品合格证，符合相应标准要求。

10.3 变压器散热器应标有永久性编号。

10.4 变压器满负载使用寿命不应小于 30 年。

| 35kV油浸式电力变压器数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 会 签 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修改 | 日期 | 说明 | 编制 | 校核 | 审核 |  |  | 会签专业 | 会签人 |

| 总说明见三相油浸式电力变压器技术要求 | 冷却方式 油浸自冷 ONAN |
| --- | --- |
|  | 推进方式 宽面推进 窄面推进 |
| 现场环境条件 海拔高度 ≤ 1000 m 平均相对湿度 58~73% % 环境温度 12.8 ℃ 地震烈度 7 度 使用场所 户内 户外 |  |
|  | 箱体及散热器 口 有 口 有 口 没有 波纹油箱 膨缩式片式散热器 口 没有 详见三相油浸式电力变压器技术要求 |
| 型号 额定容量 MVA 相数 3 线圈数 2 |  |
|  | 保护装置 QYW-2型多功能保护装置 口 有 口 没有 SYJ型速动油压继电器 口 有 口 没有 YSF4型压力释放阀 口 有 口 没有 详见三相油浸式电力变压器技术要求 |
| 基本参数 一次线圈额定电压 35 ± 2*2.5% V 二次线圈额定电压 10.5 V 频率 50 Hz 相数 3 联结组标号 D,yn11 线芯材料: 铜 铝 空载损耗 < kW 负载损耗 kW 空载电流 < % 阻抗电压 % 零序阻抗 电抗 Ω 电阻 Ω |  |
| 绝缘水平 满足三相油浸式电力变压器技术要求 及GB/T 50064-2014 |  |
| 系统的接地方式 高压侧 低压侧 接地 口 不接地 接地 口 不接地 | 其它: |
| 电源进/出线 低压侧 口 电缆 低压侧 铜 低压侧 上进线 高压侧 母线槽 口 铝 下进线 母线槽 口 铝 下进线 电缆 材料 高压侧 铜 方式 高压侧 上进线 |  |
| 注： |  |

# 35kV油浸变压器10kV 中性点接地电阻柜技术要求

1.    总则

1.1  本技术要求适用于变压器10kV 中性点接地电阻柜，它提出了关于该产品的基本技 术要求，卖方应提供符合本技术要求和相关标准的优质产品。

1.2  如果卖方没有以书面形式对本技术要求的条文提出异议，则意味卖方提供的 设备能够符合本技术要求的要求。

1.3  本技术要求所使用的标准如与买方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4  本技术要求未尽事宜，由买卖双方协商确定。

2.    相关标准

下列文件中的条款通过本技术要求的引用而成为本技术要求的条款。凡是注日期 的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本要求。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本要求。以下仅列出了主要标准， 并非 全部标准，所列标准、规范若与卖方所执行的标准不一致时，应按较高标准要求执行：

| GB/T1094.11 | 电力变压器 第 11 部分：干式变压器 |
| --- | --- |
| GB/T4109 | 交流电压高于 1000V 的绝缘套管 |
| GB/T4208 | 外壳防护等级（IP 代码） |
| GB/T8287.1 | 标称电压高于 1000V 系统用户内和户外支柱绝缘子 第 1 部分：瓷或玻璃绝缘子的试验 |
| GB/T12944 | 高压穿墙瓷套管 |
| GB/T16927.1 | 高电压试验技术 第 1 部分：一般定义及试验要求 |
| GB/T16927.2 | 高电压试验技术 第 2 部分：测量系统 |
| GB/T50064 | 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范 |
| DL/T780 | 配电系统中性点接地电阻器 |
| SH/T3208 | 石油化工电气系统电阻接地设计规范 |
| JB/T10777 | 中性点接地电阻器 |

- 使用环境条件：

| 气候与环境条件 | 产品正常适合的条件 | 辅助措施 |
| --- | --- | --- |
| 海拔高度(m) | 不超过 1000m | 超过标准海拔修正 |
| 最高温度(。C) | +41.1 |  |
| 最低温度(。C) | -22.2 | 低于标准装加热器 |
| 最大相对湿度 | 73% | 低于标准装加热器防露 |
| 平均相对湿度 | 55% |  |
| 抗震能力 | 地震烈度 7 度 |  |

4.    性能要求

4.1    成套装置技术要求

4.1.1  中性点接地电阻柜成套装置及附属设备应包括电阻器、智能监控器、电流 互感器、隔离开关、箱体外壳。（下文中部分条款简称成套装置）

4.1.2  进出线方式：根据现场具体布置及设计要求确定。

4.1.3  成套装置中，接地电阻及接地变压容量按工程需要及设计要求确定。

4.1.4  中性点接地电阻柜应选择上海思源、天津天变航博、保定斯麦尔品牌。

4.2    电阻器

4.3.1  主要技术参数参见对应接地电阻柜表 1 技术参数表。

4.3.2  接地电阻结构要求如下：

a)  产品的结构设计、电器安装、电路接线、布買，应安全可靠，操作灵活，维修方便。

b)  电阻器电阻元件应确保在工作温度范围内的电气和机械的稳定可靠，且电阻材料 应为不锈钢合金金属材料。

c)  电阻器中的电阻元件的连接应采用螺栓连接或焊接，不应使用低熔点合金作连接， 拴接紧固件时应考虑电阻运行温度产生的不利效应。

d)  电阻器的支柱绝缘子应符合 GB 8287.1  的要求，并在相应的温升下应可正常工作。

e)  电阻器的套管应符合 GB 12944  和 GB/T 4109   的要求。

4.3   智能监控器

4.4.1  采用高可靠性、高集成度， 用于工业控制的 CPU 为核心控制单元，模块化

结构，满足运行环境要求。

4.4.2  实时监测接地电阻的温度、电流运行状态参数，并可记录并保存接地故障 发生和消失时间，流过小电阻的最大电流值等接地信号。

4.4.3  控制器选用动作可靠的控制设备，不发生“死机”现象，接口符合调度自动化信号传输的要求。

4.5    隔离开关

主要技术参数参见对应接地电阻柜 表 2 技术参数表。

4.6    箱体外壳

4.6.1  箱体应便于安装和维护。

4.6.2  结构型式：户内。不低于 IP30。

4.6.3  户内采用2mm厚镀锌钢板，外壳应有可靠接地端子，螺栓不小于 M12。

4.6.4  柜内设智能温度控制器，起始温度可设定。当环境温度高于设定值时，自动启动风扇，降低温度；当温度低于设定值时，停止运行。

4.6.5  箱体内安装照明设备，控制开关在箱体外。

4.6.6  箱体三面开门，每扇门都装设视察窗（视察窗中心距箱体底部 1400mm）， 门内侧装设可拆卸防护网。

4.6.7  箱体尺寸及安装方式按工程需要及设计要求。

5.    技术参数表

表 1    技术参数表

| 序号 | 参数名称 |  | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用环境 |  |  | 户内 |
| 2 | 电阻器 | 额定电压 | kV | 10.5/√3 |
|  |  | 额定频率 | Hz | 50 |
|  |  | 额定发热电流 | A | 400 （（按设计要求及表 1） |
|  |  | 最大通流时间 | s | 10 |
|  |  | 电阻值 | Ω | 15 |
|  |  | 电阻器在 25℃时的 电阻值允许偏差 | % | ±5 |
|  |  | 工频测试电压（有效 值） | kV | 42 |
|  |  | 温升 | K | 额定发热电流（10s）下，不得超过760 |
|  |  |  |  | 长期运行电流（2h）下，不得超过 385 |
|  |  | 外绝缘爬电比距 | mm/kV | ≥20（户内） |
| 3 | 电流 互感器 | 型式 |  | 干式 |
|  |  | 变比 |  | （项目单位提供） |
|  |  | 二次绕组（2 个） |  | 保护级 5P10；测试级 0.5 级，容量 20VA，二次电流1A |
|  |  | 局部放电水平 | pC | <5 |
|  |  | 电流互感器连接位置 电阻器的首段/末端 |  | （按设计要求） |
| 4 | 智能 监控器 | 功能 |  | 实时监测接地电阻的温度、电流等运行 状态参数 |
|  |  | 中性点电流测量误差 | % | <2 |
|  |  | 温度测量精度 | % | <2 |
|  |  | 工频耐受电压 | kV | 2 |
| 5 | 隔离开 关 | 极数 |  | 单极 |
|  |  | 额定电压 | kV | 12 |
|  |  | 额定电流 | A | 630 （按设计要求） |
| 6 | 箱体外 壳 | 防护等级 |  | 不低于 IP30 |

6.    供货范围

每套中性点接地电阻柜配置要求如下

| 序号 | 设备名称 | 技术数据 | 单位 | 数量 | 品牌要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电阻器 | 不锈钢合金金属 | 套 | 1 |  |
| 2 | 智能监控器 | 监测电阻温度，电流，具有 485 通讯接口 | 套 | 1 |  |
| 3 | 电流互感器 | 2个保护级 5P10；1个测量级 0.5 级，容量：20VA 二次电流1A | 套 | 1 | 大连第一互感器有线责任公司、大连北方互感器集团有限公司、天津百利纽泰克电气科技有限公司 |
| 4 | 外壳 | 防护等级：IP30（2mm镀锌钢板） | 套 | 1 |  |

7.    试验

7.1  型式试验

卖方需提供有效的型式试验报告。报告应包括国家标准所要求进行的所有型式试验项目。提供试验报告的单位应有相应资质能力证明的检测单位。同时提供以下资格文件：

1）提供有权威机关颁发的IS0 9000系列认证书或等同的质量保证体系认证证书。

2）提供有权威机关认定的10kV 电阻柜检验(试验)报告。

7.1  例行试验

出厂的每套的小电阻接地成套装置都要进行例行试验，试验按国家标准要求进行，卖方交货时应同时提供完整的例行试验报告。

7.1  现场交接试验

如买方要求见证例行试验，由双方共同协商，在生产企业内进行，卖方需提前两 周或约定时间通知买方。

8.    设计联络会

根据交付的供审查的图纸资料和需方工程设计的进度要求，进行 1～2 次设计联 络。设计联络会时间、地点由需方或设计方来确定。

9.    技术服务

9.1    项目管理

合同签订后,卖方应指定负责本工程的项目经理，负责协调卖方在工程全过程的 各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、和主变厂对接、包装运输、 调试验收等。

9.2    售后服务

卖方负责成套装置的调试工作，并对买方的技术人员经进培训。

10.    技术文件

10.1  卖方在订货前向买方提供一般性资料如:授权证书（进口产品）、报价书、 说明书、总装图和主要技术参数。

10.2  在合同签订一个星期内，卖方向买方提供下列技术文件 3 份。

10.2.1  总装图：应表示成套装置的装配情况，包括电气一次接口、土建接口、外 形尺寸、各元件的安装位置与总重量、运输尺寸。

10.2.2  电气原理图：应包括设备的内部接线和远方操作的控制、信号及供电回路、 供电容量等。

10.2.3  电气接线图：应包括全部端子情况，并注明导线的识别编号等。

10.2.4  随机文件：产品合格证、安装使用说明书、部件清单、产品出厂试验报告。

11.    其它

未尽事宜由签字各方协商解决。

# 35kV油浸变压器高压套管技术要求

1.    总则

1.1  本技术要求适用于 35kV 变压器高压套管，它提出了关于该产品的基本技术 要求，卖方应提供符合本技术要求和相关标准的优质产品。

1.2  如果卖方没有以书面形式对本技术要求的条文提出异议，则意味卖方提供的 设备能够符合本技术要求的要求。

1.3  本技术要求所使用的标准如与买方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4  本技术要求未尽事宜，由买卖双方协商确定。

2.    相关标准

下列文件中的条款通过本技术要求的引用而成为本技术要求的条款。凡是注日期 的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本要求。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本要求。以下仅列出了主要标准， 并非 全部标准，所列标准、规范若与卖方所执行的标准不一致时，应按较高标准要求执行：

GB/T1094 系列       电力变压器（系列）

GB/T4109                        交流电压高于 1000V 的绝缘套管

GB/T7354                        高电压试验技术局部放电测量

GB/T16927.1                   高电压试验技术 第 1 部分：一般定义及试验要求

GB/T16927.2                   高电压试验技术 第 2 部分：测量系统

GB/T 50064                     交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范

3.  使用环境条件：

工作于划为有污染、化学腐蚀及剧烈振动的户外场所。并应满足各企业所在地的 自然环境、气象条件及相关主变要求。

4.    技术参数

4.1    系统参数

4.1.1  系统电压：35kV

4.1.2  额定频率：50Hz±1%

4.1.3  套管电气参数应满足表 1 及 GB/T4109 相关要求。

表 1    套管最高电压对应绝缘水平

| 设备最高电压 kV | 12 | 24 | 40.5 | 72.5 | 123/126 | 245/252 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工频耐受电压 kV | 39 | 61 | 95 | 155 | 255 | 505 |
| 雷电冲击耐受电压 kV （峰值） | 75 | 125 | 200 | 325 | 550 | 1050 |

4.1.4 12kV 套管宜按 24kV 选择。

4.2    套管参数

4.2.1  所有电压等级套管应采用胶浸纤维（RIF）干式电容型套管，并应有试验用 端子，其结构应便于试验接线。35kV 套管采用带金属法兰的胶浸纤维干式电容型套 管。

4.2.2  套管应有防渗漏措施，做到无渗漏。

4.2.3  每个套管应有一个可变化方向的平板式接线端子，以便于安装与电网的连 接线，端子板应能承受 400N ·m 的力矩而不发生变形。

4.2.4  伞裙应采用大小伞，伞裙的伸出长度、伞间距等应符合 IEC 60815 之要求。 套管的爬距与干弧距离之比应小于 4。

4.2.5  套管外绝缘：硅橡胶复合外套、国际灰色。

4.2.6  套管局部放电量：Um 下测量≤10pC ，1.5Um/ √3 下测量≤5pC。

4.2.7  套管介质损耗因数角：≤0.4%。

4.2.8  套管的爬电比距：≥31mm/kV。

4.2.9  套管的试验和其他的性能要求应符合 GB/T 4109 要求。

4.2.10  以上套管均提供接线端子。

4.2.11  以上套管由卖方进行相关的绝缘试验，并提供试验报告。

4.2.12  以上套管提供电压抽头，可对套管实施在线监测。

4.3    套管式电流互感器

4.3.1  电流互感器的二次端子应采用整体浇注 CT 面板引出。电流互感器的二次 引线应经金属屏蔽管道引到变压器控制柜的端子板上，引线应采用截面不小于 6mm2 的耐油、耐热的软线。二次引线束可采用金属槽盒防护。

4.3.2  套管式电流互感器应符合 GB20840 等现行标准的要求。

4.3.3  绕组模拟测量用电流互感器应设于高压侧套管。

4.4    其他

变压器中高压套管应选择南京电气（集团）有限责任公司，博世因（北京）高压电气有限公司，山东辰祥电气设备有限公司。

5.    试验

5.1    型式试验

卖方需提供有效的型式试验报告。报告应包括国家标准所要求进行的所有型式试 验项目。提供试验报告的单位应有相应资质能力证明的检测单位。

5.2    例行试验

出厂的每套的成套装置都要进行例行试验，试验按国家标准要求进行，卖方交货 时应同时提供完整的例行试验报告。

5.3    现场交接试验

如买方要求见证例行试验，由双方共同协商，在生产企业内进行，卖方需提前两 周或约定时间通知买方。

6.    技术服务

合同签订后,卖方应指定负责本工程的项目经理，负责协调卖方在工程全过程的 各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、和主变厂对接、包装运输、 调试验收等。

7.    技术文件

7.1 一般性资料如:授权证书（进口产品）、报价书、说明书、总装图和主要技术 参数等。

7.2  随机文件：产品合格证、安装使用说明书、部件清单、产品出厂试验报告等。

- 其它

见附表1-5

# 附表1：

# 35kV油浸变压器主要原材料、外购件短名单要求

| 序号 | 名 称 | 型号、规格、推荐厂家、原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 买方要求 |  |
| 1 | 硅钢片（厚度≤0.3mm） | 宝钢或武钢 | 厚度≤0.3mm |
| 2 | 换位铜导线 | 特变电工、四川金瑞 |  |
|  | 扁铜线 |  |  |
| 3 | 绝缘纸板 | 进口绝缘材料 |  |
|  | 绝缘成型件 | 设计成熟、工艺先进、质量可靠 |  |
| 4 | 变压器油 | 克拉玛依-10℃ |  |
| 5 | 钢材 | 宝钢或武钢 |  |
| 6 | 高低压侧胶浸纤维干式电容型套 管 | 南京电气（集团）有限责任公司，博世因（北京）高压电气有限公司，山东辰祥电气设备有限公司 |  |
| 7 | 散热器 | 友邦散热器（常熟）股份有限公司、浙江尔格科技股份有限公司、铭汉（沈阳）机电有限公司 |  |
| 8 | 储油柜 | 沈阳海为，沈阳天工，长沙泰时 |  |
| 9 | 无励磁调压 | 武汉泰普 上海华明 |  |
| 10 | 气体继电器 | 沈阳科奇电气有限公司、科盟（合肥）变压器组件有限公司、沈变所电气科技有限公司 | 带不绣钢防雨罩 |
| 11 | 压力释放阀 | 沈阳科奇电气有限公司、科盟（合肥）变压器组件有限公司、沈变所电气科技有限公司 | 带不绣钢防雨罩 |
| 12 | 油面温控器 | 大连世有电力科技有限公司、 杭州华立仪表有限公司、 福建力德自动化设备有限公司 |  |
| 13 | 绕组温控器 | 大连世有电力科技有限公司 、杭州华立仪表有限公司、 福建力德自动化设备有限公司 |  |
| 14 | 油面数显温控器 | 大连世有电力科技有限公司 、杭州华立仪表有限公司、 福建力德自动化设备有限公司 |  |
| 15 | 绕组数显温控器 | 大连世有电力科技有限公司、 杭州华立仪表有限公司、 福建力德自动化设备有限公司 |  |
| 16 | 油位数显控制器 | 大连世有电力科技有限公司、 杭州华立仪表有限公司、 福建力德自动化设备有限公司 |  |
| 17 | 10kV 母线连接所需铜软连接及 其附件、支撑件 | 投标人提供 |  |
| 18 | 10kV 中性点接地电阻柜 | 上海思源、天津天变航博、保定斯麦尔 | 电阻为不锈钢 |

备注:

1.变压器主要原材料、外购件包括但不限于本表所列项目， 要求供应商签订技术协议时提供完整清单。

2.成套方对于外购主要配套件应严格按照表中要求的分包商名单进行采购，并在投标文件中响 应，如选用协议要求以外或等同的分包商产品须事先征得用户和工程设计方的书面同意。即便在制造后期，未经用户或工程设计方同意，成套方也不得私下变更分包商，如已造成既成事实， 用户保留追究其法律责任的权利。用户将在制造周期的中期检查外购件的到货情况。

# 附表2：

# 35kV油浸变压器供货范围及报价

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV油浸式变压器 | 40000kVA | 1 | 台 |
| 2 |  | 35000kVA | 1 | 台 |
| 3 |  | 31500kVA | 1 | 台 |
| 4 |  | 25000kVA | 1 | 台 |
| 5 |  | 20000kVA | 1 | 台 |
| 6 |  | 16000MVA | 1 | 台 |
| 7 | 变压器10kV 中性点接地电阻柜 | 400A 15Ω 电阻为不锈钢金属合金 | 1 | 面 |
| 8 | 备品备件 | 见附件5 | 1 | 宗 |

# 附表3：

# 35kV油浸变压器分项报价明细

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅钢片 |  |  | 套/台 |  |
| 2 | 换位铜导线 |  |  | 套/台 |  |
|  | 扁铜线 |  |  | 套/台 |  |
| 3 | 绝缘纸板 |  |  | 套/台 |  |
|  | 绝缘成型件 |  |  | 套/台 |  |
| 4 | 变压器油 |  |  | 桶 |  |
| 5 | 密封件 |  |  | 套/台 |  |
| 6 | 钢材 |  |  | 套/台 |  |
| 7 | 35kV 侧胶浸纤维干式电容型套管 |  |  | 只/台 |  |
| 8 | 10kV 侧胶浸纤维干式电容型套管 |  |  | 只/台 |  |
| 9 | 散器热 |  |  | 套/台 |  |
| 10 | 储油柜 |  |  | 套/台 |  |
| 11 | 各种蝶阀、球阀 |  |  | 套/台 |  |
| 12 | 无励磁调压 |  |  | 套/台 |  |
| 13 | 气体继电器 |  |  | 块/台 |  |
| 14 | 压力释放阀 |  |  | 块/台 |  |
| 15 | 油位计 |  |  | 块/台 |  |
| 16 | 油面温控器 |  |  | 块/台 |  |
| 17 | 绕组温控器 |  |  | 块/台 |  |
| 18 | 油面数显温控器 |  |  | 块/台 |  |
| 19 | 绕组数显温控器 |  |  | 块/台 |  |
| 20 | 油位数显控制器 |  |  | 块/台 |  |
| 21 | 10kV 母线连接所需铜软连接及其附件、支撑件 |  |  | 套/台 |  |
| 22 | 其他未列组件 |  |  | 套/台 |  |
| 23 | 运费 |  |  | 2台/车 |  |
| 24 | 卸车及就位费 |  |  | 2台 |  |

# 附表4：

# 35kV油浸变压器10kV 中性点接地电阻柜分项报价明细

| 序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电阻器 | 不锈钢合金金属 | 套 | 1 |  |
| 2 | 智能监控器 | 监测电阻温度，电流，具有 485 通讯接口 | 套 | 1 |  |
| 3 | 电流互感器 | 保护级 5P10；1个测量级 0.5 级，容量：20VA | 套 | 1 | 大一互、天津百利纽泰克、大连北方 |
| 4 | 隔离开关 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 外壳 | 2mm厚镀锌钢板 IP30 待观察视窗 | 套 | 1 |  |
| 6 | 其他未列组件 |  | 套 | 1 |  |

# 附表5：

# 备品备件明分项报价明细

| 序号 | 名 称 | 型号 | 单位 | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开车备件 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 变压器油 | 中石油 I-20 （克拉玛依） | 桶 | 1 |  |  |
| 2 | 两年备件 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

备注:

# 备品备件的报价需同附表3“变压器分项报价明细”对应的价格保持一致。